## 總表
臺鹽實業股份有限公司
總表[標單]
114年 月 日
名稱 | 七股鹽山遊客服務中心新建工程 | 會計科目
施作地點 | 台南市七股區 | 編號
項次 | 工作項目 | 金額 |  | 編碼(備註)
壹 | 直接工程費用
壹一 | 建築工程
A | 土建工程 | 0
B | 機電工程 | 0
C | 消防工程 | 0
D | 太陽能光電系統工程 | 0
| 小計(壹一) | 0
壹二 | 職業安全衛生管理費 (約0.4%) | 0
壹三 | 工程品管費 (約1.0%) | 0
壹四 | 包商利潤 (約6.0%) | 0
| 小計(壹一~壹四) | 0
壹五 | 工程綜合保險費 (約0.5%) | 0
壹六 | 包商營業稅 (5.0%) | 0
| 合計(壹一~壹六) | 0
貳 | 間接發包工程費 (機關自辦費)
貳一 | 空氣污染防治費 (約0.35%)(檢據核銷) | 0
| 合計(貳一~貳二) | 0
| 總計(壹+貳) | 0

## 詳細表
臺鹽實業股份有限公司
詳細表[標單]
114年 月 日
名稱 | 七股鹽山遊客服務中心新建工程 |  |  | 會計科目
地點 | 台南市七股區 |  |  | 編號
項次 | 項目及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
壹一 | 建築工程
A | 土建工程
一 | 假設工程
1 | 甲種施工安全圍籬(H=2.4m鋼板t=1.2mm/含10米四開摺疊門、防溢座、警示燈） | m | 100
2 | 建築物施工工程告示牌 | 式 | 1
3 | 施工警告標示物 | 式 | 1
4 | 廢棄物分類、合法清運及本區域清潔費 | 式 | 1 |  |  | 需檢附環保清運證明
5 | 資料送審，編製及送審相關作業 | 式 | 1
6 | 竣工圖說文件製作 | 式 | 1
7 | 施工勘驗，申報開工、使照申請費 | 式 | 1
8 | 臨時設施(含洗車台建置工程)，工程用水設備 | 式 | 1 |  |  | 參照規範
9 | 臨時設施，工程用電設備 | 式 | 1
10 | 其他支出
10.1 | 材料品質抽驗費 | 式 | 1
10.2 | 汙廢水環保簽證費 | 式 | 1
10.3 | 發電機竣工簽證費 | 式 | 1
10.4 | 消防工程完工會勘簽證費 | 式 | 1
小 計(一)
二 | 基礎及結構體工程
1 | 現地清除及整理 | 式 | 1
2 | 施工測量、放樣 | m2 | 860
3 | 袪水(臨時抽排水) | 式 | 1
4 | 土方工作，挖方 | m3 | 618
5 | 土方工作，填方 | m3 | 414
6 | 餘土運棄 (需檢附土方平衡說明) | m3 | 204 |  |  | 依指定之堆置場所整平
7 | 高壓土壤改良樁，D=40cm，L=6M | 支 | 62
8 | 施工鷹架(框式鋼管/含防塵網、三角支撐架、上下設備、腳趾版、繫牆器) CNS4750 | m2 | 1025
9 | 普通模板，一般工程用 | m2 | 2685 |  |  | 八成新模板
10 | 清水模板，一般工程用 | m2 | 490 |  |  | 八成新模板
11 | 鋼筋，SD420W，連工帶料 | t | 66.6
12 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，含澆置及搗實 | m3 | 25 |  |  | 環球/國產/台泥
13 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm3，含澆置及搗實 | m3 | 536 |  |  | 環球/國產/台泥
14 | SN400YB 鋼構工程(含各式接合板、銲料) | t | 25.8
15 | SSC400 鋼構工程(含各式接合板、銲料) | t | 4.5
16 | 屋架風拉桿(ø19㎜) | m | 270
17 | 鋼構噴砂防銹底漆處理 | m2 | 667
18 | 油漆，鋼構面漆處理 | m2 | 667
小 計(二)
三 | 裝修工程
1 | 砌1/2B磚，1:3MT | m2 | 6
2 | 12cm矽酸鈣板隔間牆+批土+油性水泥漆 | m2 | 40 |  |  | 綠建材
3 | 廁所搗擺 H=210cm | m | 17
4 | 小便斗隔板 | 片 | 4
5 | 地坪工程
5.1 | 1:3水泥砂漿打底+30*30cm止滑石英磚 | m2 | 52
5.2 | 1:3水泥砂漿打底+仿石材止滑地磚 | m2 | 194
5.3 | 1:3水泥砂漿打底+10*10cm止滑中晶磚 | m2 | 82
5.4 | 1:3水泥砂漿打底+石材 | m2 | 200
5.5 | 1:3水泥砂漿打底+黑膽石收邊 | m2 | 5
6 | 牆面工程
6.1 | 1:3水泥砂漿粉光+批土+外牆環保塗料 | m2 | 790
6.2 | 1:3水泥砂漿粉光+批土+油性水泥漆 | m2 | 262 |  |  | 虹牌、得利、青葉
6.3 | 1:3水泥砂漿打底+30*60cm亮面石英磚 | m2 | 95
6.4 | 1:3水泥砂漿粉光+批土+防水水泥漆，H=340cm | m2 | 117 |  |  | 虹牌、得利、青葉
6.5 | 活動展場踢腳板 H=8cm | m | 32
6.6 | 洗腳池抿石子 | m2 | 15
7 | 天花板工程
7.1 | 磨平+批土+油油漆(二底三度) | m2 | 274
7.2 | 1:3水泥砂漿(樑)+批土+油油漆(二底三度) | m2 | 180 |  |  | 虹牌、得利、青葉
7.3 | 半明架礦纖天花板( H=340cm) | m2 | 156 |  |  | 綠建材
7.4 | 矽酸鈣板收邊+批土+油性水泥漆(二底三度) | m2 | 30 |  |  | 綠建材
小 計(三)
四 | 防水隔熱工程
1 | 廁所地坪防水，PU 2mm，上覆蓋30cm | m2 | 70
2 | 廁所壁面防水，防水彈性膠泥 2mm，H=150cm | m2 | 94
3 | 屋頂平台防水 | m2 | 303
4 | 樓層接縫防水 | m | 100
5 | 外牆窗框接縫防水 | m | 164
6 | 屋頂平台防水壓制層 H=5cm，預拌混凝土，140kgf/cm2(粉光抹平洩水責任施工) | m3 | 15
小 計(四)
五 | 門窗工程(含玻璃五金配件/崁縫/塞水路)
1 | D1 不銹鋼烤漆落地門(附氣密式壓條) | 樘 | 1
2 | D2 實木門 | 樘 | 1
3 | D3 蜂巢鋁門 | 樘 | 1
4 | D3a 金屬鋼板門(一小時防火時效) | 樘 | 1
5 | D4 蜂巢吊拉鋁門 | 樘 | 1
6 | D5 金屬鋼板門 | 樘 | 1
7 | D6 金屬鋼板門 | 樘 | 1
8 | W1 鋁窗(消防連動排煙) | 樘 | 1
9 | W1a 鋁窗(消防連動排煙) | 樘 | 1
10 | W2 鋁固定窗+百葉 | 樘 | 1
11 | W3 鋁固定窗+百葉 | 樘 | 2
12 | W4鋁固定窗+百葉 | 樘 | 1
小 計(五)
六 | 金屬工程
1 | 金屬造型格柵一 | 組 | 1
2 | 金屬造型格柵二 | 組 | 1
3 | 金屬造型格柵三 | 組 | 1
4 | 金屬造型格柵四 | 組 | 1
5 | 屋頂金屬烤漆欄杆 | m | 78
6 | 樓梯金屬烤漆扶手 | m | 25
7 | 無障礙扶手 | m | 17
8 | 鹽山遊客服務中心金屬LOGO | 式 | 1
小 計(六)
七 | 雜項工程(含所有收邊材)
1 | 外牆抗污滴水板 | m2 | 103
2 | 透光FRP板 | m2 | 190
3 | T型金屬屋頂版(含戶外消防機房) | m2 | 390
4 | 戶外消防機房金屬圍網 | m2 | 18
5 | 廁所金屬框明鏡(男/女/走道) | m | 7.2
小 計(七)
八 | 景觀工程
1 | 排水暗管(ø=30cm) | m | 80
2 | 排水溝(含清潔隔柵) | m | 52
3 | 陰井(含清潔隔柵) | 個 | 10
4 | 其他配件雜支及現地路面修繕復原 | 式 | 1
小計(八)
合 計(A)
B | 機電工程
一 | 電氣設備工程
(一) | 配電盤設備工程
1 | 1L1+1R1 PANE
1.1 | CASE700W*(1500+600)H*300D SPHC 2.0t | 只 | 1 |  |  | 配電盤專業廠
1.2 | NFB 3P 225AF 150AT 220V 20KA | 只 | 1 |  |  | 士林,國際,東元或同等品
1.3 | NFB 3P 50AF 40AT 220V 20KA | 只 | 1 |  |  | 士林,國際,東元或同等品
1.4 | NFB 2P 50AF 15AT 220V 20KA | 只 | 3 |  |  | 士林,國際,東元或同等品
1.5 | ELCB 3P 50AF 15AT 220V 20KA 30mA/0.1S | 只 | 2 |  |  | 士林,國際,東元或同等品
1.6 | ELCB 2P 50AF 20AT 220V 20KA 30mA/0.1S | 只 | 6 |  |  | 士林,國際,東元或同等品
1.7 | ELCB 2P 50AF 15AT 220V 20KA 30mA/0.1S | 只 | 4 |  |  | 士林,國際,東元或同等品
1.8 | MS 220V 5HP | 只 | 2 |  |  | 士林,國際,東元或同等品
1.9 | FS-水位液位計 | 只 | 1 |  |  | 國際、立石
(廢水泵、雨水滯洪泵、機坑抽水泵用)
1.10 | EX-交替電驛 | 只 | 1
1.11 | Relay | 只 | 1
1.12 | 三球式水銀浮球開關 | 只 | 1
1.13 | PBPL+CS(LED TYPE歐規防觸型) | 只 | 2
1.14 | D-FUSE | 只 | 2
1.15 | NFB 3P 50AF 40AT 190V 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,國際,東元或同等品
1.16 | NFB 1P 50AF 15AT 110V 10KA | 只 | 16 |  |  | 士林,國際,東元或同等品
1.17 | ELCB 1P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA/0.1S | 只 | 1 |  |  | 士林,國際,東元或同等品
1.18 | ELCB 1P 50AF 15AT 110V 10KA 30mA/0.1S | 只 | 3 |  |  | 士林,國際,東元或同等品
1.19 | 24H 計時開關 AC:220V 附停電補償 | 只 | 1 |  |  | 國際或同等品
1.20 | TR 3Φ4W 220V-190/110V 10KVA 油入式 | 只 | 1 |  |  | 士林,大同或同等品
1.21 | 銅牌、鍍錫附色套 | 式 | 1
1.22 | 接地銅牌 | 式 | 1
1.23 | 標示名牌(附盤內單線圖) | 式 | 1
1.24 | 五金固定,電線,支持礙子,配盤另料 | 式 | 1
1.25 | 原廠裝配工資 | 式 | 1
2 | FP PANE
2.1 | CASE:700W×1800H×300D SUS304 2.0mm/t 屋外型 | 只 | 1 |  |  | 配電盤專業廠
(尺寸依現場空間實際施作為準)
2.2 | ATS 4P 225AF 125AT 220V 20KA | 只 | 1
(附電氣與機械連鎖裝置)
2.3 | NFB 3P 50AF 30AT 220V 20KA | 只 | 1 |  |  | 士林,國際,東元或同等品
2.4 | NFB 3P 50AF 40AT 220V 20KA | 只 | 1 |  |  | 士林,國際,東元或同等品
2.5 | NFB 3P 50AF 30AT 220V 20KA | 只 | 2 |  |  | 士林,國際,東元或同等品
2.6 | ELCB 2P 50AF 15AT 110V 20KA 30mA/0.1S | 只 | 2 |  |  | 士林,國際,東元或同等品
2.7 | 銅牌、鍍錫附色套 | 式 | 1
2.8 | 標示名牌(附盤內單線圖) | 式 | 1
2.9 | 五金固定,電線,支持礙子,配盤另料 | 式 | 1
2.10 | 原廠裝配工資 | 式 | 1
(配電盤設備)小計
(二) | 照明設備工程
1 | LED山型燈 220V/20W-1,(電子式燈管內置型)全套配件全(機房) | 盞 | 2 |  |  | 東亞LTS-4143XAA,旭光,舞光,光鋐或同等品
2 | LED吸頂燈220V/10W,鋁鑄烤漆/白玉玻璃(戶外) | 盞 | 4 |  |  | 東亞WC1322,旭光,舞光,光鋐或同等品
3 | LED壁燈220V/10W,全套配件全(屋外) | 盞 | 3 |  |  | 東亞CR89003,旭光,舞光,光鋐或同等品
4 | LED投光燈220V/100W,(電子式)附固定架固定(戶外平台) | 盞 | 12 |  |  | 東亞LSF038-100AA,旭光,舞光,光鋐或同等品
5 | LED筒燈220V/12W,鋁材烤漆(廁所) | 盞 | 20 |  |  | 東亞,旭光,舞光,光鋐或同等品
6 | LED筒燈220V/30W,全套配件全(遊客服務中心) | 盞 | 2 |  |  | 東亞LRC-001-22-30AAD,旭光,舞光,光鋐或同等品
7 | LED T-BAR燈(格柵式)220V/10W-2,(電子式燈管內置型)(遊客服務中心) | 盞 | 55 |  |  | 東亞LTT-H2345DAA,旭光,舞光,光鋐或同等品
8 | 循環扇220V(全套配件全含支架)(遊客服務中心) | 台 | 20 |  |  | 東亞FAN-0402WL-2,旭光,舞光,光鋐或同等品
9 | 燈具吊掛、固定之及五金另件料 | 式 | 1
10 | 工程用工具耗損 | 式 | 1
11 | 高空作業費用(含鷹架.安裝機具租用) | 式 | 1
12 | 測試調整 | 式 | 1
13 | 燈具引下及配接用PVC軟管及蓋板接頭 | 式 | 1
14 | 安裝工資及搬運費(含開孔固定) | 式 | 1
(照明設備)小計
(三) | 配電器材設備工程
1 | 600V絕緣電線(PVC)
1.1 | 600V絕緣電線(PVC)，14mm2 | m | 78 |  |  | 太平洋,大亞,華新,華光或同等品
1.2 | 600V絕緣電線(PVC)，8.0mm2 | m | 7 |  |  | 太平洋,大亞,華新,華光或同等品
1.3 | 600V絕緣電線(PVC)，5.5mm2 | m | 507 |  |  | 太平洋,大亞,華新,華光或同等品
1.4 | 600V絕緣電線(PVC)，2.0mm | m | 1786 |  |  | 太平洋,大亞,華新,華光或同等品
1.5 | 600V絕緣電線(PVC)配線另件及零料 | 式 | 1
2 | 圓形600V,PVC絕緣及被覆電纜(VVR)
2.1 | 圓形600V,PVC絕緣及被覆電纜(VVR),4心，5.5mm2 | m | 83 |  |  | 太平洋,大亞,華新,華光或同等品
2.2 | 圓形600V,PVC絕緣及被覆電纜(VVR),3心，5.5mm2 | m | 81 |  |  | 太平洋,大亞,華新,華光或同等品
2.3 | 圓形600V,PVC絕緣及被覆電纜(VVR),配線另件及零料 | 式 | 1 |  |  | 太平洋,大亞,華新,華光或同等品
3 | 交連聚乙烯絕緣PVC被覆電力電纜
3.1 | 600V交連聚乙烯絕緣PVC被覆電力電纜(XLPE)，單心，100mm2 | m | 140 |  |  | 太平洋,大亞,華新,華光或同等品
3.2 | 600V交連聚乙烯絕緣PVC被覆電力電纜(XLPE)，單心，100mm2 | m | 94 |  |  | 太平洋,大亞,華新,華光或同等品
3.3 | 600V交連聚乙烯絕緣PVC被覆電力電纜(XLPE)，單心，14mm2 | m | 46 |  |  | 太平洋,大亞,華新,華光或同等品
3.4 | 交連聚乙烯絕緣PVC被覆電力電纜配線另件及零料 | 式 | 1
4 | 600V，FR耐燃電線
4.1 | 600V，FR耐燃電線，8.0mm2 | m | 18 |  |  | 太平洋,大亞,華新,宏泰或同等品
4.2 | 600V，FR耐燃電線，5.5mm2 | m | 110 |  |  | 太平洋,大亞,華新,宏泰或同等品
4.3 | 600V，FR耐燃電線，2.0mm2 | m | 7 |  |  | 太平洋,大亞,華新,宏泰或同等品
4.4 | 耐燃電線(FR-EV)配線另件及零料 | 式 | 1
5 | 導電線管，PVC塑膠硬質管(E管 CNS 1302 K3006) |  |  |  |  | 南亞,華夏,大洋或同等品
5.1 | (標稱65mm，厚4.1mm以上), 2 1/2" | m | 77
5.2 | (標稱28mm，厚2.7mm以上), 1" | m | 81
5.3 | (標稱20mm，厚1.8mm以上), 3/4" | m | 72
5.4 | (標稱16mm，厚1.8mm以上), 1/2" | m | 709
5.5 | PVC塑膠硬質管(E管)，配管配件及另料 | 式 | 1
6 | 導線管,無螺紋電線用鋼管(EMT CNS 2606) |  |  |  |  | CNS合格品
6.1 | 導線管,電線用鋼管(EMT),無螺紋,稱呼E39 | m | 5
6.2 | 導線管,電線用鋼管(EMT),無螺紋,稱呼E31 | m | 5
6.3 | 導線管,電線用鋼管(EMT),配管配件及另料 | 式 | 1
7 | 開關插座
7.1 | 單開暗開關，附歐風蓋板(埋入式)220V 15A(附OFF指示燈) | 只 | 15 |  |  | 國際WNF51512-852,東芝,或同等品
7.2 | 三路暗開關，附歐風蓋板(埋入式)220V 15A(附OFF指示燈) | 只 | 6 |  |  | 國際WNF51522-852,東芝,或同等品
7.3 | 雙連暗插座附金具及塑膠蓋板，一般接地型，(2P，15A，125V) | 只 | 20 |  |  | 國際星光WTDFP15123,東芝,或同等品
7.4 | 冷氣電源出線口及盲蓋板(埋入式)，(1P，20A，250V) | 只 | 5 |  |  | 國際星光WTDFP3620K,東芝,或同等品
8 | 不鏽鋼BOX出口盒及蓋(t:0.8mm),四角型 | 式 | 1
9 | 不鏽鋼BOX出口盒及蓋(t:0.8mm),八角型 | 式 | 1
10 | 管路固定及吊支架.不銹鋼膨脹螺絲、材料及工具損耗. | 式 | 1
11 | 開挖.回填 | 式 | 1
12 | 其他耗損材料(PVC膠布、膠水、五金另料等) | 式 | 1
13 | 測試及調整 | 式 | 1
14 | 教育訓練(含文書庶務費用) | 式 | 1
15 | 雜項工程(含油漆標示,穿牆止水,零星材料,止水裝置,打洞修補,管路穿樑等) | 式 | 1
16 | 安裝工資及搬運費(含管路預留尼龍線) | 式 | 1
(配電器材設備)小計
(四) | 接地工程(接地電阻值詳圖說)
1 | 接地端子箱，W400xL400x深120mm | 只 | 4
2 | 接地棒，銅棒，5/8"x8呎 | 支 | 5
3 | 火藥 | 式 | 1
4 | 接地導線
4.1 | 接地導線,裸軟銅絞電線,標稱截面積100mm2 | m | 5
4.2 | 接地導線,裸軟銅絞電線,標稱截面積14mm2 | m | 26
4.3 | 配線另件及零料 | 式 | 1
5 | 導線管，PVC塑膠硬質管 | 式 | 1 |  |  | 南亞,華夏,大洋或同等品
6 | 配管配件及另料 | 式 | 1
7 | 接地導線，斷水處理 | 式 | 1
8 | 模具(含十字、一字、T接)及耗損 | 式 | 1
9 | 接地電阻值測試及調整 | 式 | 1
10 | 接地電阻改良(本項為責任施工,其數量以改善電阻值至符合標準為止) | 式 | 1
11 | 接地板及接地線之間按裝、開挖埋設 | 式 | 1
(接地工程)小計
(五) | 發電機設備工程
1 | 柴油引擎發電機組(消防編列) |  |  |  |  | 東元、大同、南信、九如
1.1 | 發電機電源盤，引出銅排及接線箱(含另件料及組立工資) | 式 | 1
2 | 無熔絲斷路器(3P，220V),NFB 3P 225AF 125AT 20KA | 台 | 1
3 | GIP鋼管，附岩棉保溫厚度39mm，標稱管徑4"x1，外加26#鋁皮固定工料全 | m | 10 |  |  | 管徑配合發電機採用送審時需附備壓計算書
4 | 排氣風管(需配合散熱口大小引接至戶外)(含帆布接頭) | 式 | 1
5 | 日用油箱(SUS#304)，附標示，50L(需大於2hr運轉) | 式 | 1
6 | 油箱油料(含測試及正式驗收填滿) | 式 | 1
7 | 油箱透氣管 1-1/2"(含不鏽鋼外氣罩),至室外高度>4m以上 | 式 | 1
8 | 發電機防震需措施，彈簧式 | 式 | 1
9 | 40KW，陶瓷濾心黑煙淨化器 | 組 | 1 |  |  | 需符合環保法規
10 | 發電機檢驗測試調整及油料損耗費用 | 式 | 1
11 | 發電機設備按裝配件及五金另料 | 式 | 1
12 | 發電機RC 基礎台 H: 15cm，表面粉光及基礎螺絲 | 式 | 1
13 | 輸油管(SUS#304)含控制閥件 | 式 | 1
14 | 油槽截油堤(H=60cm)，容量須能容納50L以上 | 式 | 1
15 | 發電機設置性能簽證 | 式 | 1
16 | 發電機安裝工資及搬運費 | 式 | 1
(發電機設備)小計
小計(一)
二 | 弱電設備工程
(一) | 電信弱電管路工程(含電信,資訊,電視,監視求救)
1 | 電信+弱電合併箱(含接地端子版),W48cmxH(45+30)cmxD10cmx1.6mmt(立式) | 只 | 1 |  |  | 專業箱體廠商
2 | 弱電合併箱(含接地端子版),W48cmxH30cmxD10cmx1.6mmt(立式) | 只 | 1 |  |  | 專業箱體廠商
3 | 總接地箱(含銅排) W40cmxH35cmxD15cmx1.6mmt | 只 | 1 |  |  | 專業箱體廠商
4 | 導電線管，PVC塑膠硬質管(E管 CNS 1302 K3006) |  |  |  |  | 南亞,華夏,大洋或同等品
4.1 | (標稱52mm，厚3.6mm以上), 2" | m | 5
4.2 | (標稱20mm，厚1.8mm以上), 3/4" | m | 322
4.3 | (標稱16mm，厚1.8mm以上), 1/2" | m | 327
4.4 | PVC塑膠硬質管(E管)，配管配件及另料 | 式 | 1
5 | 600V絕緣電線(PVC) |  |  |  |  | 太平洋,大亞,宏泰,華光或同等品
5.1 | 600V絕緣電線(PVC)，2.0mm | m | 1
5.2 | 600V絕緣電線(PVC)，5.5m㎡ | m | 2
5.3 | 600V絕緣電線(PVC)，60m㎡ | m | 1
5.4 | 聚氯乙烯絕緣電線配件及零料 | 式 | 1
6 | 不鏽鋼BOX出口盒及蓋(t:0.8mm) | 式 | 1
7 | 雙連暗插座附金具及塑膠蓋板，一般接地型，(2P，15A，125V) | 只 | 1 |  |  | 國際WNF1512,東芝或同等品
8 | 雜項工程(含油漆標示,穿牆止水,零星材料,止水裝置,打洞修補,管路穿樑等) | 式 | 1
9 | 箱體線架管路安裝工資及搬運費(含管路預留尼龍線) | 式 | 1
(電信弱電管路工程)小計
(二) | 電信資訊設備工程
1 | 電話複合式C型端子板,附防護蓋及底座,10C | 組 | 2 |  |  | 電信審定合格品
2 | 埋入式電話插座W6-41H及資訊插座W8-81H Cat.6,附蓋板(整合式二孔) | 只 | 4
3 | FS-JF-LAP 市內電纜 0.5-10P | m | 265 |  |  | 太平洋,華新,大亞或同等品
4 | 23AWG Cat.5e UTP 網路資訊電纜(電信用) | m | 53 |  |  | 台製品
5 | 23AWG Cat.6 UTP 網路資訊電纜(網路用) | m | 60 |  |  | 台製品
6 | 配線另件及零料 | 式 | 1
7 | 6蕊單模光纖0.4dB-6C-SM | m | 265 |  |  | 台製品
8 | 24 PORT PATCH PANEL跳線面板-插座成端用 | 支 | 1 |  |  | 台製品
9 | 理線板(1U含外蓋) | 支 | 1 |  |  | 台製品
10 | 設備配線安裝工資及搬運費(含測試調整) | 式 | 1
11 | 建築物電信設備竣工檢查報告作業費 | 式 | 1
12 | 技師簽證作業費 | 式 | 1
(電信資訊設備工程)小計
(三) | 資訊網路設備工程
1 | 產品，光纖轉換模組 | 個 | 2
2 | 產品，網路交換器，L2，24個總網路埠：10/100/1000Base-T提供2埠1000Base-XSFP) | 台 | 2
3 | 產品，光終端箱，機櫃(架)式，6心：光纖收容箱(含耦合器及Pigtail) | 組 | 2
4 | 產品，機櫃，壁掛型，19吋，15U：含理線架 | 台 | 1
5 | 產品，端子板：網路跳接面板 | 組 | 2
6 | 產品，數據網路交換處理設備：網路管理 | 組 | 1
7 | 主機，含22吋螢幕、網管軟體 | 台 | 1
8 | 產品，光纖跳接線，單模單心光纖，1m | 條 | 12
9 | 產品，電纜跳接線，非遮蔽型(UTP)Cat6，1M | 條 | 5
10 | WiFi無線基地台 | 台 | 1
11 | 機架式1KVA不斷電系統(ON-LINE) | 台 | 1
12 | 光纖熔接工資 | 式 | 1
13 | 光纖佈放工資 | 式 | 1
14 | PowerMeter衰減測試及報表 | 式 | 1
15 | OTDR長度測試及報表 | 式 | 1
16 | 設備配線安裝工資及搬運費(含測試調整) | 式 | 1
(資訊網路設備工程)小計
(四) | 監視求救設備工程
1 | 1/2.7"紅外線攝影機(含鏡頭,支架) (1080P，0.01LUX) | 組 | 8 |  |  | YOKO、HME、HUNT或同等品
2 | 數位影像錄影多工處理器(16路.2TB硬碟) | 台 | 1 |  |  | 利凌,奇偶,航特或同等品
3 | 22吋液晶銀幕(含壁掛架)(解析度：1024×768以上,具VGA或HDMI等輸入)(數量同DVR) | 台 | 1 |  |  | ACER,ASUS,BenQ或同等品
4 | 24port網路交換器 (具備8K(含)以上之MAC(Media Access Control)Addresses,提供SNMP、RMON與Web介面網管功能，並可提供流量分析、事件紀錄、) | 台 | 2 |  |  | 航特,利凌,奇偶
5 | CAT.6 UTP網路線 | m | 224 |  |  | 大亞,華新,華光,宏泰或同等品
6 | (600V絕緣電線(PVC)(電源線)，絞線，2.0m㎡-3C | m | 148 |  |  | 大亞,華新,華光,宏泰或同等品
7 | 電纜配線五金及另料 | 式 | 1
8 | 單連暗插座附金具及塑膠蓋板，一般接地型，(15A，125V)(數量同攝影機數量) | 只 | 10 |  |  | 國際WNF1512,東芝或同等品
9 | 緊急按鈕 | 組 | 13 |  |  | 環進,統霸,龍光或同等品
10 | 警報閃光喇叭(含電源供應器) | 只 | 4 |  |  | 環進,統霸,龍光或同等品
11 | 求救線材(含控制,訊號,傳輸線材) | 式 | 1
12 | 配線五金及另料 | 式 | 1
13 | 配線工資,含測試調整 | 式 | 1
14 | 設備安裝工資及搬運費 | 式 | 1
(監視求救設備工程)小計
(五) | 接地工程
1 | 接地棒 5/8"x8' | 支 | 6
2 | 火藥 | 式 | 1
3 | 接地導線,裸軟銅絞電線,標稱截面積60mm2 | m | 21
4 | 接地導線,PVC絕緣電線,(綠色),標稱截面積14mm2 | m | 38 |  |  | 大亞,華新,華光,宏泰或同等品
5 | 接地導線，斷水處理 | 式 | 1
6 | 接地導線，模具及耗損 | 式 | 1
7 | 接地電阻值測試及調整 | 式 | 1
8 | 接地電阻改良劑(其數量以改善電阻值至符合標準為止) | 式 | 1
9 | 接地棒及接地線之按裝、開挖埋設 | 式 | 1
(接地工程)小計
(六) | 弱電外管線設備工程
1 | 中(B)手孔 L100xW50xD140cm,含鑄鐵蓋板 | 只 | 1 |  |  | 電信審定合格品
2 | 導電線管，PVC塑膠硬質管(E管 CNS 1302 K3006) |  |  |  |  | 南亞,大洋,華夏或同等品
2.1 | (標稱52mm，厚3.6mm以上), 2" | m | 5 |  |  | 南亞,大洋,華夏或同等品
2.2 | PVC塑膠硬質管(E管)，配管配件及另料 | 式 | 1 |  |  | 南亞,大洋,華夏或同等品
3 | 雜項工程(含油漆標示,穿牆止水,零星材料,止水裝置,打洞修補,管路穿樑等) | 式 | 1
4 | 按裝工資及搬運費(含電管信號管預留尼龍線) | 式 | 1
(弱電外管線設備工程)小計
小計(二)
三 | 給水設備工程
(一) | 給水設備工程
1 | 單槽檯面式下崁人造大理石檯面,附檯面式自動龍頭1只全套配件全.顏色另定,120x55cm以上(尺寸配合現場施作) | 套 | 1 |  |  | 和成MC3100-L337N-AF9363A
2 | 雙槽檯面式下崁人造大理石檯面,附檯面式自動龍頭2只全套配件全.顏色另定,200x55cm以上(尺寸配合現場施作) | 套 | 1 |  |  | 和成MC3100-L337N-AF9363A
3 | 肆槽檯面式下崁人造大理石檯面,附檯面式自動龍頭4只全套配件全,顏色另定,455x55cm以上(尺寸配合現場施作) | 套 | 1 |  |  | 和成MC3100-L337N-AF9363A
4 | 非檯面式,洗臉盆,自動龍頭,全套配件全(顏色另定) | 套 | 1 |  |  | 和成LF351-AF936A
5 | 非檯面式,洗臉盆,自動龍頭,(兒童用)全套配件全(顏色另定) | 套 | 1 |  |  | 和成LF367SR-AF936A
6 | 洗面盆.自動龍頭.扶手.專用明鏡.全套配件全.顏色另定(無障礙廁所) | 套 | 1 |  |  | 和成BFF-320N
7 | 坐式馬桶,水箱式,全套配件全(顏色另定)(一般廁所) | 套 | 3 |  |  | 和成CS1303
8 | 坐式馬桶.扶手.外露式自動沖水器及腰靠.全套配件全.顏色另定(無障礙廁所).水箱式 | 套 | 1 |  |  | 和成BFF-4394
9 | 坐式馬桶,水箱式,全套配件全(顏色另定)(幼童用) | 套 | 1 |  |  | 和成CS41N
10 | 蹲式馬桶,沖水閥式,全套配件全(顏色另定)(一般廁所) | 套 | 5 |  |  | 和成C106NAdb-CF2636
11 | 拖布盆含龍頭.全套配件全.顏色另定 | 套 | 1 |  |  | 和成SF322N-LF608F(P)
12 | 小便器,壁掛式,電動器崁入型,全套配件全(顏色另定)(一般廁所) | 套 | 3 |  |  | 和成U8826NBAdb-AF459GA
13 | 小便器,壁掛式,電動器崁入型,安全扶手全套配件全(顏色另定)(無障礙用) | 套 | 1 |  |  | 和成BFF-289AW
14 | 無障礙/親子廁所明鏡3.0mm/50*80cm/不銹鋼固定 | 組 | 2 |  |  | 和成
15 | 長栓龍頭,一般型,壁式φ16--洗手台下方清潔用 | 支 | 9 |  |  | 和成LF608F(P)
16 | 長栓龍頭,一般型,壁式φ16--洗腳區 | 支 | 4 |  |  | 和成LF608F(P)
17 | 自動烘手機 | 套 | 4 |  |  | 和成HD439
18 | 防蟲網罩,不銹鋼製,標稱口徑 25mm (SUS304) | 只 | 2
19 | 螺紋口閘閥,鉋金銅,標稱壓力 8.5kgf/c㎡,標稱口徑 50mm | 只 | 6 |  |  | 東光,富山,金口,永安或同等品
20 | 螺紋口閘閥,鉋金銅,標稱壓力 8.5kgf/c㎡,標稱口徑 25mm | 只 | 1 |  |  | 東光,富山,金口,永安或同等品
21 | 螺紋口閘閥,鉋金銅,標稱壓力 8.5kgf/c㎡,標稱口徑 16mm | 只 | 1 |  |  | 東光,富山,金口,永安或同等品
22 | 球塞閥,鉋金銅,標稱壓力 8.5kgf/c㎡以上,標稱口徑40mm | 只 | 2 |  |  | 東光,富山,金口,永安或同等品
23 | 球塞閥,鉋金銅,標稱壓力 8.5kgf/c㎡以上,標稱口徑25mm | 只 | 1 |  |  | 東光,富山,金口,永安或同等品
24 | 球塞閥,鉋金銅,標稱壓力 8.5kgf/c㎡以上,標稱口徑20mm | 只 | 5 |  |  | 東光,富山,金口,永安或同等品
25 | 螺紋口止回閥,鉋金銅,標稱壓力 8.5kgf/c㎡以上,標稱口徑50mm | 只 | 3 |  |  | 東光,富山,金口,永安或同等品
26 | 自來水用管，PVC塑膠硬質管(W管 CNS 4053-1) |  |  |  |  | 南亞,大洋,華夏或同等品
26.1 | (標稱50mm，厚4.1mm以上)(CW), 2" | m | 9
26.2 | (標稱40mm，厚3.7mm以上)(CW), 1 1/2" | m | 23
26.3 | (標稱25mm，厚3.2mm以上)(CW), 1 | m | 32
26.4 | (標稱20mm，厚2.7mm以上)(CW), 3/4" | m | 27
26.5 | (標稱16mm，厚2.7mm以上)(CW), 1/2" | m | 92
26.6 | PVC管(W管自來水用管)，管配件及零料 | 式 | 1
27 | 不銹鋼水塔,厚度1.0mm,容量 1T(實際),含不銹鋼腳架.爬梯 | 座 | 1 |  |  | CNS合格品
28 | 變頻恆壓泵機組2馬力x2 (一組二台)(詳細規格詳參圖面) | 組 | 1 |  |  | 川源,九如,永大或同等品
29 | RC基礎座 | 式 | 1
30 | 其它耗損材料(PVC膠布、膠水) | 式 | 1
31 | 自來水外管線引進管及外牆止水裝置 | 式 | 1
32 | 管路固定及吊支架(含角鐵U型護管夾) | 式 | 1
33 | 試壓.試漏及調整 | 式 | 1
34 | 管路防火填塞 | 式 | 1
35 | 雜項工程(含油漆標示,穿牆止水,零星材料,止水裝置,打洞修補,管路穿樑等) | 式 | 1
36 | 安裝工資及搬運費(含二次工程安裝工資) | 式 | 1
37 | 自來水申請作業費 | 式 | 1
(給水設備)小計
(二) | 給水外管線設備工程
1 | 螺紋口閘閥,鉋金銅,標稱壓力 10kgf/c㎡,標稱口徑 25mm | 只 | 6 |  |  | 東光,富山,金口,永安或同等品
2 | 螺紋口閘閥,鉋金銅,標稱壓力 10kgf/c㎡,標稱口徑 16mm | 只 | 2 |  |  | 東光,富山,金口,永安或同等品
3 | 無聲止回閥,鉋金銅,標稱壓力 8.5kgf/c㎡以上,標稱口徑 25mm | 只 | 2 |  |  | 東光,富山,金口,永安或同等品
4 | 水錘吸收器,鉋金銅,標稱壓力 8.5kgf/c㎡以上,標稱口徑 25mm | 只 | 1 |  |  | 東光,富山,金口,永安或同等品
5 | 防震軟管,全不銹鋼製,標稱壓力8.5kgf/c㎡,標稱口徑25mm | 只 | 4 |  |  | 商佑,鵬宇,乙萱,兆山辰或同等品
6 | 底閥,不銹鋼,標稱壓力 10kgf/cm2,標稱口徑50mm | 只 | 1 |  |  | 東光,富山,金口,永安或同等品
7 | 陸上型揚水泵 1/2馬力(詳細規格詳參圖面)(馬力僅供參考) | 台 | 2 |  |  | 川源,九如,永大或同等品
8 | 防震基礎座 | 式 | 1
9 | 不銹鋼管
9.1 | 不銹鋼管，Sch-20S，厚度：3.5mm，304，標稱管徑 50mm(CW), 2" | m | 4 |  |  | CNS合格品
9.2 | 不銹鋼管配件及另料(φ65以下採車牙接頭,以上採氬焊) | 式 | 1
10 | 耐衝擊塑膠硬質管（自來水外管）
10.1 | 耐衝擊塑膠硬質管（自來水外管），（標稱25㎜，厚3.0mm） | m | 34 |  |  | 南亞,大洋,華夏或同等品
10.2 | 管配件及另料 | 式 | 1
11 | 標示、告示銘牌(採SUS#304鋼板製) | 式 | 1
12 | 管路、器具標示 | 式 | 1
13 | 管路用途、流向箭頭標示(各系統顏色須分開識別)每5M標示1處 | 式 | 1
14 | 閥件掛牌標示(壓克力掛牌)標示正常運轉狀態 | 式 | 1
15 | 試壓.試漏及調整 | 式 | 1
16 | 雜項工程(含油漆標示,穿牆止水,零星材料,止水裝置,打洞修補,等) | 式 | 1
17 | 安裝工資及搬運費 | 式 | 1
(給水外管線設備工程)小計
小計(三)
四 | 排水設備工程
1 | 不銹鋼方型地板落水頭,無牙型,標稱口徑50mm(陽台.浴廁) | 只 | 2 |  |  | 和成BF2606
2 | 不銹鋼高籠型落水頭,標稱口徑 80mm(屋頂) | 只 | 18 |  |  | 和成LF783
3 | 方型地板落水頭,防臭型,標稱口徑50mm | 只 | 8 |  |  | 和成BF2719
4 | 地板清潔口,方型, 標稱口徑 50mm | 只 | 7 |  |  | 和成BF2712N
5 | 地板清潔口,方型, 標稱口徑 100mm | 只 | 3 |  |  | 和成BF2714N
6 | 地板清潔口,方型, 標稱口徑 125mm | 只 | 1 |  |  | 和成BF2715N
7 | 凸緣型閘閥,閥桿上升型,鑄鐵,標稱壓力10kgf/c㎡,標稱口徑 80mm | 只 | 2 |  |  | 東光,富山,金口,永安或同等品
8 | 止回閥,鑄鐵,標稱壓力 10kgf/c㎡,標稱口徑 80mm | 只 | 2 |  |  | 東光,富山,金口,永安或同等品
9 | 防震軟管,單球, 標稱口徑 80mm | 只 | 2 |  |  | 鵬宇,乙萱,兆山辰或同等品
10 | 一般用管，PVC塑膠硬質管(A管 CNS 1298 K3004) |  |  |  |  | 南亞,大洋,華夏或同等品
10.1 | (標稱100mm，厚3.5mm以上)(RP), 4" | m | 56
10.2 | (標稱80mm，厚3.0mm以上)(RP), 3" | m | 105
10.3 | (標稱50mm，厚2.0mm以上)(RP,AC), 2" | m | 69
10.4 | (標稱28mm，厚3.0mm以上), 1"，PVC塑膠硬質管(E管) | m | 49 |  |  | A管停產改E管
10.5 | PVC塑膠硬質管(A管)，管配件及零料 | 式 | 1
11 | 污水用管，PVC塑膠硬質橘管(B管 CNS 1298 K3004) |  |  |  |  | 南亞,大洋,華夏或同等品
11.1 | (標稱125mm，厚度7.0mm以上)(SP), 5" | m | 15
11.2 | (標稱100mm，厚度7.0mm以上)(SP,WP), 4" | m | 322
11.3 | (標稱65mm，厚度4.5mm以上)(WP), 2 1/2" | m | 33
11.4 | (標稱50mm，厚度4.5mm以上)(SP,WP),2" | m | 42
11.5 | PVC管配件及另料 | 式 | 1
12 | 20人份污水處理設備-RC | 座 | 1 |  |  | 主管機關合格品
13 | 污水處理設備或化糞池RC基礎座及槽體 | 式 | 1
14 | 匣閥含箱體,鑄鐵,標稱壓力10kgf/c㎡,標稱口徑 100mm-污水管制閥 | 組 | 2
15 | 陰井, 方型,#150x150 | 只 | 1
16 | 陰井, 圓型, 附鑄鐵蓋, φ70 | 個 | 1
17 | 圓形防臭鑄鐵人孔蓋 φ60 | 個 | 1
18 | 5HP沉水式污水泵附著脫(不銹鋼導桿及不銹鋼鍊條)，及原廠防水電纜(長度至盤體),中間不得斷接 | 台 | 2 |  |  | 川源,九如,永大或同等品
19 | 其它耗損材料(PVC膠布、膠水) | 式 | 1
20 | 五金另料 | 式 | 1
21 | 試壓.試漏及調整 | 式 | 1
22 | 管路固定及吊支架(含角鐵U型護管夾) | 式 | 1
23 | 雜項工程(含油漆標示,穿牆止水,零星材料,止水裝置,打洞修補,管路穿樑等) | 式 | 1
24 | 安裝工資及搬運費 | 式 | 1
25 | 民生廢污水納管,竣工,圖說審查申請及申報作業費 | 式 | 1
小計(四)
五 | 空調設備工程
(一) | 空調機器設備
1 | 一對一變頻冷氣分離式主機 | 台 | 6 |  |  | 三洋
2 | 壁掛式室內機安裝 | 台 | 6
3 | 吊運作業 | 式 | 1
4 | 安裝工資及搬運費 | 式 | 1
小計(五)
合 計(B)
C | 消防工程
一 | 滅火器及室內消防栓設備
1 | 手提式ABC乾粉 10型 滅火器 | 只 | 9
2 | 滅火器放置盒(單支) | 組 | 9
3 | 綜合消防栓箱(全配件) | 組 | 2
4 | 消防泵浦7.5HP 300LPM 52M | 台 | 1
5 | 3T不銹鋼水塔附腳架 | 只 | 2
6 | 21/2"制水凡而 | 組 | 1
7 | 21/2"SGP 管 CNS6445 | m | 43
8 | 11/2"SGP 管 CNS6445 | m | 12
9 | SGP 管另料 | 式 | 1
10 | 管路固定及吊支架 | 式 | 1
11 | 管路油漆及耐壓 | 式 | 1
12 | 打鑿洗孔 | 式 | 1
13 | 消防泵浦起動燈配管配線 | 式 | 1
14 | 五金另料及BOX | 式 | 1
15 | 安裝施工費用 | 式 | 1
小計(一)
二 | 火警自動警報設備
1 | 受信總機複合式5L | 台 | 1
2 | 偵煙式探測器（局限型二種） | 只 | 15
3 | IV 1.2mm | m | 522
4 | HR - 1.2mm | m | 430
5 | PVC 1/2"管 | m | 264
6 | PVC 1"管 | m | 54
7 | 配線另料 | 式 | 1
8 | 配管另料 | 式 | 1
9 | 五金另料及BOX | 式 | 1
10 | R型總機程式編寫 | 式 | 1
11 | 高空作業車租賃 | 式 | 1
12 | 安裝施工工資 | 式 | 1
小計(二)
三 | 緊急廣播設備
1 | 緊急廣播主機100W 5L | 台 | 1
2 | 揚聲器 3W (壁掛式） | 只 | 15
3 | HR-1.6mm | m | 630
4 | PVC 1/2"管 | m | 315
5 | 配線另料 | 式 | 1
6 | 配管另料 | 式 | 1
7 | 五金另料及BOX | 式 | 1
8 | 管路固定及吊支架 | 式 | 1
9 | 安裝施工工資 | 式 | 1
小計(三)
四 | 避難逃生設備
1 | 出口標示燈C級 LED燈 | 只 | 3
2 | 避難方向指示燈 C級單面雙向 | 只 | 1
3 | 避難方向指示燈 C級單面單向 | 只 | 1
4 | 避難方向指示燈 C級雙面單向 | 只 | 3
5 | 緊急照明燈 吸頂式PL-13W | 只 | 2
6 | PVC 2.0mm | m | 756
7 | PVC 1/2"管 | m | 252
8 | 管路固定及吊支架 | 式 | 1
9 | 五金另料及BOX | 式 | 1
10 | 安裝施工工資 | 式 | 1
小計(四)
五 | 排煙設備
1 | 排煙窗電動推桿 | 支 | 18
2 | 排煙窗控制盤 | 組 | 3
3 | 排煙手動啟動裝置 附標示牌 | 組 | 1
4 | 排煙窗開窗裝置 | 只 | 2
5 | 偵煙式探測器（局限型二種） | 只 | 2
6 | HR 1.2mm | m | 240
7 | IV 1.2mm | m | 96
8 | PVC 1/2"管 | m | 168
9 | 配線配管另料 | 式 | 1
10 | 管路固定及吊支架 | 式 | 1
11 | 五金另料及BOX | 式 | 1
12 | 高空作業車租賃 | 式 | 1
13 | 安裝施工工資 | 式 | 1
小計(五)
六 | 緊急電源設備工程
1 | 發電機40KW 附ATS及防油堤 | 台 | 1 |  |  | 東元、大同、南信、九如
2 | 排煙管施作及保溫固定 | 式 | 1
3 | 排煙窗至發電機耐燃線 | 式 | 1
4 | 發電機至ATS一次側耐燃線 | 式 | 1
5 | 安裝施工 | 式 | 1
小計(六)
合 計(C)
D | 太陽能光電系統工程
1 | 太陽光電模組(410W) | kw | 42.23
2 | 逆變器 | kw | 42.23
3 | EPC工程
3.1 | 模組支撐架/鋁擠型支架:14μm+7μm(抗風數:37.5m/s) | kw | 42.23
3.2 | 交直流設備工程 | kw | 42.23
3.3 | 纜線線槽工程 | kw | 42.23
3.4 | 規劃設計及主管機關送審(電機技師及結構技師簽證) | kw | 42.23
3.5 | 監控系統硬體設備（日照計、大氣溫度計、板溫計） | kw | 42.23
合 計(D)
E | 洗車台建置工程