## 總表
臺鹽公司生技三廠投標標價清單
項次 | 工程項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
壹 | 土木工程 | 小計
一 | 假設工程 | 式 | 1
二 | 拆除及整地工程(含清運) | 式 | 1
三 | 結構體新建工程 | 式 | 1
四 | 裝修工程 | 式 | 1
五 | 門窗工程 | 式 | 1
六 | 設備及雜項工程 | 式 | 1
貳 | 機電工程 | 小計
一 | 電氣設備及管路工程 | 式 | 1
二 | 給排水衛生工程 | 式 | 1
三 | 排水設備及管路工程 | 式 | 1
四 | 弱電設備及管路工程 | 式 | 1
叁 | 消防工程 | 小計
一 | 火警自動警報設備系統工程 | 式 | 1
二 | 緊急廣播設備系統工程 | 式 | 1
三 | 緊急照明暨標示設備工程 | 式 | 1
四 | 排煙設備系統工程 | 式 | 1
五 | 發電機、室內消防栓暨消防專用蓄水池工程 | 式 | 1
六 | 增建暨室內裝修工程消防會勘竣工查驗費用 | 式 | 1
肆 | 勞工安全衛生費用 | 式 | 1
伍 | 運雜費 | 式 | 1
陸 | 工程保險 | 式 | 1
柒 | 營建空氣污染防治費 | 式 | 1
捌 | 廢棄物處理費(含申報及清運處理) | 式 | 1
玖 | 管理及利潤 | 式 | 1
肆~玖項合計
壹~玖項合計(未稅)
總計(未稅)
※請將原物料變動及其他導致成本提高之因素列入投標單價考量，契約簽署後，概不接受調漲契約單價。
1.本表不敷使用可自行影印 2.投標廠商如有提供個人資料予本公司，即表示廠商已有權源提供個人資料，並已同意本公司將本於投標廠商資料管理、採購與供應管理、調查、統計與研究分析、資訊與資料庫管理、履行契約、其他合於本公司營業登記項目或組織章程所定之業務及履行契約等目的範圍內，在本公司主動刪除或投標廠商或個資之當事人通知本公司刪除該個人資料前，本公司得在中華民國境內及本公司營業區域或契約履約之區域內為蒐集、處理及利用投標廠商所提供之個人資料。 3.投標廠商章及負責人章：

## 標單詳細表
臺鹽實業股份有限公司
投標標價清單詳細表
工程名稱 | 清潔品第三工場廠房增建及室內裝修工程 |  |  | 日期
施工地點 | 嘉義縣布袋鎮光復里六棟寮1號 |  |  | 工程編號
項 次 | 項 目 及 說 明 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 編碼(備註)
壹 | 土木工程
一 | 假設工程
1 | 施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，H= | M | 84 |  |  | 分析表01
2.4m，含支柱及安裝(含防溢座、
警示燈、警示牌等)
2 | 施工圍籬，大門，裝拆(W=6m)含塗裝 | 樘 | 1 |  |  | 分析表02
3 | 環境保護，施工車輛及路面清洗，高壓清洗機 | 台 | 1 |  |  | 分析表03
4 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長 | 式 | 1 |  |  | 分析表04
120x寬75cm，裝拆及維護
5 | 施工警告標示，工地安全警示設施(含夜間 | 式 | 1 |  |  | 分析表05
警示燈…等)
6 | 環境保護，工地清潔費，含垃圾清運及完 | 式 | 1 |  |  | 分析表06
工清潔費
7 | 環境保護，公共設施復原費(原有建築物、 | 式 | 1 |  |  | 分析表07
路面、鋪面、排水溝設施等復原)
小計
二 | 拆除及整地工程(含清運)
1 | 施工測量，工地放樣 | M2 | 87.3 |  |  | 分析表8
2 | 土方工作，挖方 | M3 | 84.15 |  |  | 分析表9
3 | 土方工作，填方 | M3 | 42.768 |  |  | 分析表10
4 | 廢方處理，含申報、運送、合法證明、地 | M3 | 41.382 |  |  | 分析表11
方稅金等)
5 | 工地拆除，既有設施拆除及運棄(室內隔間) | M2 | 840 |  |  | 分析表12
6 | 工地拆除，既有設施拆除(原有管線設備 | 式 | 1 |  |  | 分析表13
拆除，含設備整理保存等)
7 | 工地拆除，既有設施拆除及運棄(既有棚架) | M2 | 88 |  |  | 分析表14
小計
三 | 結構體新建工程
1 | 鋼筋，SD280，加工組立 | T | 2.6227 |  |  | 分析表15
2 | 鋼筋，SD420W，加工組立 | T | 1.9955 |  |  | 分析表16
3 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，含澆 | M3 | 7.032 |  |  | 分析表17
置及搗實
4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，含澆 | M3 | 49.752 |  |  | 分析表18
置及搗實
5 | 普通模板加工及組立 | M2 | 124.173 |  |  | 分析表19
6 | 整體粉光 | M2 | 1800
7 | 金屬接合，錨定螺栓組 | 組 | 12
8 | 結構鋼，結構鋼材(含損耗) | KG | 3255
9 | 結構鋼，鋼材安裝焊接及组立 | 式 | 1
10 | 結構鋼，焊條，氧氣，乙炔 | 式 | 1
11 | 建築鋼結構，運輸 | KG | 3255
12 | 金屬接合，強力螺栓，安裝 | 組 | 96
13 | 結構鋼，非破壞性檢驗費 | 式 | 1
14 | 結構鋼，防火漆(含面漆) | 式 | 1
15 | 金屬製品，不銹鋼天溝 | M | 20.1
16 | DECK 鋼骨鋼板0.91㎜ | ㎡ | 20
17 | 擋泥板 | M | 15
18 | 圓拉桿，φ19 | 組 | 8
19 | 金屬材料，鐵件，屋面防火鋼板 | M2 | 90.91
20 | 屋面 各式收邊 | M | 36.5
21 | 牆面防火鋼板(外層TH:0.58mm+60k岩棉+ | M2 | 107.1
0.42mm鋼板)
小計
四 | 裝修工程
1 | 環氧樹脂地坪 | M2 | 840
2 | 庫板隔間牆工程 | 式 | 1 |  |  | 分析表20
3 | 庫板天花板工程 | 式 | 1 |  |  | 分析表21
小計
五 | 門窗工程
1 | D1烤漆鋼板防火門(F60A/具遮煙性)，W=1850mm，H= | 樘 | 1
2100mm
2 | SD1捲門(防夾功能)，W=3000mm，H= | 樘 | 1
2550mm
小計
六 | 設備及雜項工程
1 | 廢水陰井L120*W120*H150cm及密壁式鑄鐵蓋 | 個 | 3
小計
建築工程合計
貳 | 機電工程
一 | 電氣設備及管路工程
(一) | MPA＆MRA PANEL (屋內型 SPHC)
1 | CASE 2.0t附第二道安全門 | 只 | 1 |  |  | 專業廠
(尺寸依現場需求調整)
2 | NFB 3P 800AF 800AT 220V 30KA | 只 | 1 |  |  | 士林.東元.國際
或同等品
3 | NFB 3P 600AF 500AT 220V 30KA | 只 | 1 |  |  | 士林.東元.國際
或同等品
4 | NFB 3P 400AF 300AT 220V 30KA | 只 | 1 |  |  | 士林.東元.國際
或同等品
5 | NFB 3P 250AF 125AT 220V 30KA | 只 | 1 |  |  | 士林.東元.國際
或同等品
6 | NFB 3P 100AF 100AT 220V 30KA | 只 | 2 |  |  | 士林.東元.國際
或同等品
7 | NFB 3P 100AF 30AT 220V 30KA | 只 | 1 |  |  | 士林.東元.國際
或同等品
8 | NFB 2P 100AF 20AT 220V 30KA | 只 | 11 |  |  | 士林.東元.國際
[5 empty] | 0 | 或同等品
9 | SC 3ψ 260V 40KVAR 鐵殼式 | 只 | 2 |  |  | 士林.中大.裕昌
或同等品
10 | NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA | 只 | 2 |  |  | 士林.東元.國際
或同等品
11 | NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA | 只 | 2 |  |  | 士林.東元.國際
或同等品
12 | ELCB 1P 50AF 20AT 110V 10KA | 只 | 2 |  |  | 士林.東元.國際
| 30MA 0.1S |  |  |  |  | 或同等品
13 | FUSE 600V-100KA W/2A FUSE LAMP | 式 | 1
14 | CT 800/5A 15VA MOLD 1.0 | 只 | 3 |  |  | 士林.巧力.大同
15 | 集合式電表 3ψ3W W/RS485 | 組 | 2 |  |  | ABB.SCHNEIDER.
SOCOMEC
16 | 溫控開關及散熱風扇 | 式 | 1 |  |  | 台製品
17 | CU.BUS鍍錫含分路開關 | 式 | 1
18 | 另料,五金線槽,號碼,端子,端子台 | 式 | 1
19 | 盤內接地銅排及銘牌五金另料 | 式 | 1
20 | 盤內結線施工 | 式 | 1
21 | TR 3ψ 220V/110-190V | 只 | 1 |  |  | 士林.大同.華城
| 10KVA 油入式 |  |  |  |  | 或同等品
(二) | PA＆RA PANEL (屋內型 SPHC)
1 | CASE 2.0t附第二道安全門 | 只 | 1 |  |  | 專業廠
(尺寸依現場需求調整)
2 | NFB 3P 400AF 300AT 220V 20KA | 只 | 1 |  |  | 士林.東元.國際
或同等品
3 | NFB 2P 100AF 20AT 220V 20KA | 只 | 18 |  |  | 士林.東元.國際
或同等品
4 | ELCB 3P 100AF 75AT 220V 20KA | 只 | 4 |  |  | 士林.東元.國際
| 30MA 0.1S |  |  |  |  | 或同等品
5 | ELCB 3P 50AF 30AT 220V 20KA | 只 | 3 |  |  | 士林.東元.國際
| 30MA 0.1S |  |  |  |  | 或同等品
6 | NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林.東元.國際
或同等品
7 | NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA | 只 | 6 |  |  | 士林.東元.國際
或同等品
8 | CU.BUS鍍錫含分路開關 | 式 | 1
9 | 另料,五金線槽,號碼,端子,端子台 | 式 | 1
10 | 盤內接地銅排及銘牌五金另料 | 式 | 1
11 | 盤內結線施工 | 式 | 1
(三) | PB PANEL (屋內型 SPHC)
1 | CASE 2.0t附第二道安全門 | 只 | 1 |  |  | 專業廠
(尺寸依現場需求調整)
2 | NFB 3P 250AF 125AT 220V 15KA | 只 | 1 |  |  | 士林.東元.國際
或同等品
3 | NFB 3P 100AF 20AT 220V 15KA | 只 | 13 |  |  | 士林.東元.國際
或同等品
4 | CU.BUS鍍錫含分路開關 | 式 | 1
5 | 另料,五金線槽,號碼,端子,端子台 | 式 | 1
6 | 盤內接地銅排及銘牌五金另料 | 式 | 1
7 | 盤內結線施工 | 式 | 1
(四) | MPB＆MRB PANEL (屋內型 SPHC)
1 | CASE 2.0t附第二道安全門 | 只 | 1 |  |  | 專業廠
(尺寸依現場需求調整)
2 | NFB 3P 250AF 250AT 220V 30KA | 只 | 1 |  |  | 士林.東元.國際
或同等品
3 | NFB 3P 250AF 200AT 220V 30KA | 只 | 1 |  |  | 士林.東元.國際
或同等品
4 | NFB 3P 100AF 30AT 220V 30KA | 只 | 2 |  |  | 士林.東元.國際
或同等品
5 | NFB 2P 100AF 20AT 220V 30KA | 只 | 7 |  |  | 士林.東元.國際
或同等品
6 | SC 3ψ 260V 10KVAR 鐵殼式 | 只 | 1 |  |  | 士林.東元.國際
或同等品
7 | NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林.東元.國際
或同等品
8 | NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA | 只 | 2 |  |  | 士林.東元.國際
或同等品
9 | FUSE 600V-100KA W/2A FUSE LAMP | 式 | 1
10 | CT 300/5A 15VA MOLD 1.0 | 只 | 3 |  |  | 士林.巧力.大同
11 | 集合式電表 3ψ3W W/RS485 | 組 | 1 |  |  | ABB.SCHNEIDER.
SOCOMEC
12 | 溫控開關及散熱風扇 | 式 | 1 |  |  | 台製品
13 | CU.BUS鍍錫含分路開關 | 式 | 1
14 | 另料,五金線槽,號碼,端子,端子台 | 式 | 1
15 | 盤內接地銅排及銘牌五金另料 | 式 | 1
16 | 盤內結線施工 | 式 | 1
17 | TR 3ψ 220V/110-190V 10KVA | 只 | 1 |  |  | 士林.大同.華城
| 油入式 |  |  |  |  | 或同等品
(五) | ATS＆EMP PANEL (屋內型 SPHC)
1 | CASE 2.0t附第二道安全門 | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2 | ATS 3P 250AF 200AT 220V 20KA | 只 | 1 |  |  | 士林,尚偉,固也泰
| NFB TYPE 附電氣及機械連鎖 |  |  |  |  | 或同等品
及原廠控制器
3 | NFB 3P 250AF 200AT 220V 20KA | 只 | 1 |  |  | 士林.東元.國際
或同等品
4 | NFB 3P 100AF 60AT 220V 20KA | 只 | 1 |  |  | 士林.東元.國際
或同等品
5 | NFB 3P 100AF 30AT 220V 20KA | 只 | 1 |  |  | 士林.東元.國際
或同等品
6 | NFB 3P 100AF 20AT 220V 20KA | 只 | 2 |  |  | 士林.東元.國際
或同等品
7 | NFB 2P 100AF 20AT 220V 15KA | 只 | 3 |  |  | 士林.東元.國際
或同等品
8 | 銅排鍍錫含分歧銅排 | 式 | 1
9 | 銘牌含各分路及器具標示 | 式 | 1
10 | 另料五金,線槽,號碼,端子,端子台 | 式 | 1
11 | 工資 含廠內測試(功能動作) | 式 | 1
12 | 山型吸頂日光燈(T5) 16Wx2 | 組 | 137 |  |  | 台芝 或同等品
(防水型附燈罩)
13 | 山型吸頂日光燈(T5) 16Wx1 | 組 | 10 |  |  | 台芝 或同等品
(防水型附燈罩)
14 | 管類:
14-1 | PVC管(E)
14-2 | 16mmx2.0mm | 米 | 1510 |  |  | 南亞(正)大洋 華夏
14-3 | 20mmx2.0mm | 米 | 180 |  |  | 南亞(正)大洋 華夏
14-4 | 28mmx3.0mm | 米 | 90 |  |  | 南亞(正)大洋 華夏
14-5 | 35mmx3.5mm | 米 | 15 |  |  | 南亞(正)大洋 華夏
14-6 | 41mmx3.5mm | 米 | 165 |  |  | 南亞(正)大洋 華夏
14-7 | 65mmx4.5mm | 米 | 125 |  |  | 南亞(正)大洋 華夏
14-8 | 80mmx5.5mm | 米 | 40 |  |  | 南亞(正)大洋 華夏
14-9 | 100mmx7.0mm | 米 | 90 |  |  | 南亞(正)大洋 華夏
14-10 | 彎頭及配件 | 式 | 1
15 | 電線類:
15-1 | PVC 電線(IV)
15-2 | 2.0mm | 米 | 1845 |  |  | 大亞 華光 華榮
15-3 | 5.5° | 米 | 15 |  |  | 大亞 華光 華榮
15-4 | 8° | 米 | 105 |  |  | 大亞 華光 華榮
15-5 | 14° | 米 | 80 |  |  | 大亞 華光 華榮
15-6 | 22° | 米 | 90 |  |  | 大亞 華光 華榮
15-7 | 30° | 米 | 30 |  |  | 大亞 華光 華榮
15-8 | 38° | 米 | 15 |  |  | 大亞 華光 華榮
15-9 | 50° | 米 | 15 |  |  | 大亞 華光 華榮
15-10 | 80° | 米 | 70 |  |  | 大亞 華光 華榮
16 | XLPE 電纜線
16-1 | 600V 8° 1/C | 米 | 260 |  |  | 大亞 華光 華榮
16-2 | 600V 80° 1/C | 米 | 125 |  |  | 大亞 華光 華榮
16-3 | 600V 100° 1/C | 米 | 245 |  |  | 大亞 華光 華榮
16-4 | 600V 200° 1/C | 米 | 85 |  |  | 大亞 華光 華榮
16-5 | 600V 150° 1/C | 米 | 70 |  |  | 大亞 華光 華榮
16-6 | 600V 250° 1/C | 米 | 180 |  |  | 大亞 華光 華榮
17 | PVC Cable電纜線(VV)
17-1 | 5.5° 2/C | 米 | 1485 |  |  | 大亞 華光 華榮
或同等品
17-2 | 5.5° 3/C | 米 | 185 |  |  | 大亞 華光 華榮
或同等品
17-3 | 30° 3/C | 米 | 165 |  |  | 大亞 華光 華榮
或同等品
(六) | 耐燃電線 840°C
1 | 5.5° | 米 | 70 |  |  | 大亞 華光 華榮
2 | 8° | 米 | 50 |  |  | 大亞 華光 華榮
3 | 22° | 米 | 30 |  |  | 大亞 華光 華榮
4 | 150° | 米 | 45 |  |  | 大亞 華光 華榮
(七) | 開關 , 插座
1 | 單路開關2P 15A 110V(附蓋) | 只 | 24 |  |  | 國際牌,星光大面板
或同等品
2 | 三路開關2P 15A 110V(附蓋) | 只 | 10 |  |  | 國際牌,星光大面板
或同等品
3 | 埋入式附接地極雙聯插座 | 只 | 43 |  |  | 國際 東芝或同等品
(5.5°絞線用)2P15A125V(附蓋)
4 | 單相220V插座 | 只 | 40 |  |  | 國際 東芝或同等品
(八) | 冷氣套管、浴廁冷暖風機風管套管 | 式 | 1
及通氣罩
(九) | 出線口及線盒 | 式 | 1
(十) | 接地工程(含管線,銅棒...等) | 式 | 1
(十一) | 臨時用電申請費(不含規費) | 式 | 1
(十二) | 電力申請手續費 | 式 | 1
(十三) | 技師竣工簽證費 | 式 | 1
(十四) | 既有線路及開關箱拆除 | 式 | 1
(十五) | 打鑿修補 | 式 | 1
(十六) | 防震軟管 | 式 | 1
(十七) | 施工圖.竣工圖及施工圖本作業費 | 式 | 1
(十八) | 防火填塞 | 式 | 1
(十九) | 運什費 | 式 | 1
(二十) | 另料及雜費 | 式 | 1
(二一) | 工 資 | 式 | 1
小計
二 | 給排水衛生工程
1 | 浮球凡而 25mmFV(1"FV) | 只 | 1 |  |  | ALEX 和成 或同等品
2 | 球塞閥 1"GV(不銹鋼,二片式) | 只 | 15 |  |  | 金口 東光 怡發
3 | 球塞閥 2"GV(不銹鋼,法蘭式) | 只 | 7 |  |  | 金口 東光 怡發
4 | PVC管
4-1 | PVC冷水管 1"x3.5mm | 米 | 88 |  |  | "
4-2 | PVC冷水管 11/2"x4.0mm | 米 | 87 |  |  | "
4-3 | 彎頭配件 | 式 | 1 |  |  | "
5 | SUS304不銹鋼壓著管
5-1 | 不銹鋼管 1"x1.0mm | 米 | 105 |  |  | 美亞 允強或同等品
5-2 | 不銹鋼雙壓接另件 | 式 | 1 |  |  | 北名 奕華
6 | 雜項工程(含油漆、穿牆止水 | 式 | 1
、防震等)及運雜費
7 | 管路吊支(固定)架,五金另件,其他 | 式 | 1
管路標示(含材料+施工)
管路用途、流向箭頭標示
閥件掛壓克力排標示,含操作說明
(含材料+施工)
8 | 試水、試壓及調整(含材料+施工) | 式 | 1
9 | 防火填塞 | 式 | 1
10 | 自來水申請費用 | 式 | 1
11 | 另料及雜費 | 式 | 1
12 | 工 資 | 式 | 1
13 | 熱水器 | 組 | 1
三 | 排水設備及管路工程
1 | 方型地板落水頭2" | 只 | 20 |  |  | ALEX 和成或同等品
2 | 方型地板落水頭2"(熱排) | 只 | 5 |  |  | ALEX 和成或同等品
3 | 方型不銹鋼清潔口4" | 只 | 1 |  |  | ALEX 和成或同等品
4 | 清除短管4"橘 | 只 | 4 |  |  | 南亞(正) 大洋 華夏
5 | 整套型沈水式不銹鋼廢水泵0.5HPx2 | 組 | 1 |  |  | 川源或同等品
D=∮2",H=5M,Q=150
LPM,(含∮2"閘閥(10K)X2,
∮2"無聲緩衝逆止閥(10K)x2
∮2"防震軟管X2,交替運轉
含自動著脫裝置型、導管及吊鍊.
控制盤)(SUS304,葉輪PP材質)(配件全)
6 | PVC橘紅色管
6-1 | PVC橘紅色管2"*4.1mm | 米 | 30 |  |  | 南亞(正) 大洋 華夏
6-2 | PVC橘紅色管4"*6.6mm | 米 | 155 |  |  | 南亞(正) 大洋 華夏
6-3 | 彎頭配件 | 式 | 1 |  |  | 南亞(正) 大洋 華夏
7 | SUS304不銹鋼焊接管
7-1 | 不銹鋼管 2"(60.5x厚度3.0mm) | 米 | 10 |  |  | 美亞 允強
7-2 | 不銹鋼管 4"(114.3x厚度3.0mm) | 米 | 30 |  |  | 美亞 允強
7-3 | 不銹鋼焊接另件 | 式 | 1 |  |  | 美亞 允強
8 | 雜項工程(含油漆、穿牆止水、 | 式 | 1
道路挖掘打鑿修補等)及運雜費
9 | 管路吊支(固定)架、五金另件 | 式 | 1
10 | 管路、器具標示(含材料+施工) | 式 | 1
管路用途、流向箭頭標示
閥件掛壓克力排標示,含操作說明
11 | 試水及調整(含材料+施工) | 式 | 1
12 | 防火填塞 | 式 | 1
13 | 另料及雜費 | 式 | 1
14 | 工 資 | 式 | 1
小計
四 | 弱電設備及管路工程
1 | 電話接線箱<56x45x10>CM | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2 | 弱電接線箱<56x45x10>CM | 只 | 1 |  |  | 專業廠
3 | 總接地箱<40x35x15>CM | 只 | 1 |  |  | 專業廠
需符合電信局規範
4 | 接地工程 | 式 | 1
5 | PVC電線14° | 米 | 5 |  |  | 大亞,華光,華榮
或同等品
6 | PVC 管
6-1 | PVC 管 3/4"x2.0mm | 米 | 280 |  |  | 南亞<正>,大洋,華夏
6-2 | PVC 管 1"x3.0mm | 米 | 40 |  |  | 南亞(正)大洋 華夏
6-3 | 彎頭配件 | 式 | 1 |  |  | 南亞<正>,大洋,華夏
7 | 接線盒工程 | 式 | 1
8 | 資訊端子板 | 式 | 1 |  |  | 越祥,太平洋
| 8RJ-45 Cat-6 |  |  |  |  | 或同等品
符合電信規範
9 | 壁式資訊出線口<附面板> | 只 | 8 |  |  | 太平洋、國際
或同等品
需符合電信局規範
10 | 4C-FC光纖終端盒 | 式 | 2 |  |  | 越祥或同等品
| (含引線、FC耦合器) |  |  |  |  | 需符合電信局規範
11 | CAT 6-4P UTP 無遮蔽雙絞線 | 米 | 280 |  |  | 太平洋、大亞
越祥或同等品
需符合電信局規範
12 | 0.4-dB-4C-SM光纖 | 米 | 120 |  |  | 太平洋、大亞
| 自持架空光纜 |  |  |  |  | 越祥或同等品
需符合電信局規範
13 | FC-FC 單模光纖跳接線 | 條 | 4
14 | 光纖接續材料及零料 | 式 | 1
15 | 網路數據用 光電轉換器(100/1000) | 式 | 1
16 | 監視用 光電轉換器(4Port) | 式 | 1
17 | 60米紅外線1080P網路攝影機 | 台 | 2
18 | 4路 NVR網路錄影主機 | 台 | 1
19 | 2TB監控專用硬碟 | 個 | 1
20 | 監控用螢幕(可自備) | 個 | 1
21 | 防火填塞 | 式 | 1
22 | 另料 | 式 | 1
23 | 運什費 | 式 | 1
24 | 工資 | 式 | 1
25 | 網路測報 | 式 | 1
26 | 光纖損失測報 | 式 | 1
27 | 電信申請手續費 | 式 | 1
28 | 技師審驗簽證費 | 式 | 1
29 | 電信申請審驗規費 | 式 | 1
小計
機電工程合計
參 | 消防工程
一 | 火警自動警報設備系統工程
1 | ABC乾粉滅火器，10LB手提示 | 具 | 11 |  |  | 德成 力誠 捷攏
2 | 複合式火警受信總機10L（P型） | 台 | 1 |  |  | 德成 力誠 捷攏
3 | 偵煙光電式局限型探測器（2種） | 只 | 13 |  |  | 德成 力誠 捷攏
4 | PVC 600V級IV線1.2mm | M | 1200 |  |  | 德成 力誠 捷攏
5 | PVC 600V級HR耐熱線1.6mm | M | 800 |  |  | 德成 力誠 捷攏
6 | PVC 1/2“導線E管2.0mm | M | 700
7 | PVC 1“導線E管3.0mm | M | 50
8 | 配管及彎頭，接線盒，吊架等五金另件 | 式 | 1
9 | 配線五金另料 | 式 | 1
10 | 管、線配置工資及高架作業費 | 式 | 1
11 | 設備按裝及測試工資 | 式 | 1
小計
二 | 緊急廣播設備系統工程
1 | 緊急廣播主機（200W 5L）壁掛式 | 組 | 1
2 | 緊急廣播喇叭 L級-3W 壁掛式 | 只 | 28
3 | PVC 1/2“導線E管2.0mm | M | 420
4 | PVC 600V級HR耐熱線1.6mm | M | 900
5 | 配管及彎頭，接線盒，吊架等五金另件 | 式 | 1
6 | 配線五金另料 | 式 | 1
7 | 管、線配置工資及高架作業費 | 式 | 1
8 | 設備按裝及測試工資 | 式 | 1
小計
三 | 緊急照明暨標示設備工程
1 | 緊急照明燈 LED-15W 壁掛式 | 只 | 31 |  |  | 德成 力誠 捷攏
2 | 出口標示燈 B級 LED | 只 | 11 |  |  | 德成 力誠 捷攏
3 | 避難方向燈 B級 LED | 只 | 1
4 | PVC 1/2“導線E管2.0mm | M | 560
5 | PVC 600V 2.0mmIV線 | M | 1300
6 | 插座、蓋板 | 式 | 1
7 | 配管及彎頭，接線盒，吊架等五金另件 | 式 | 1
8 | 配線五金另料 | 式 | 1
9 | 管、線配置工資及高架作業費 | 式 | 1
10 | 設備按裝及測試工資 | 式 | 1
小計
四 | 排煙設備系統工程
1 | 軸流風機整修 7.5HP Q400 SP25 | 台 | 1
2 | 風機位移調整工資 | 台 | 1
3 | 風機避震器 | 組 | 1 |  |  | 德成 力誠 捷攏
4 | 帆布接頭 | 組 | 1 |  |  | 德成 力誠 捷攏
5 | 不銹鋼風機導管 | 組 | 1 |  |  | 德成 力誠 捷攏
6 | 不鏽鋼鵝頸出風口 | 組 | 1 |  |  | 德成 力誠 捷攏
7 | 排煙機控制盤 7.5HP | 組 | 1 |  |  | 德成 力誠 捷攏
8 | 排煙閘門 60cm*60cm | 組 | 1 |  |  | 德成 力誠 捷攏
9 | 電動風門 100cm*100cm | 組 | 1 |  |  | 德成 力誠 捷攏
10 | 閘門、風門安裝工資 | 組 | 2 |  |  | 德成 力誠 捷攏
11 | 排煙機手動啟動裝置 | 只 | 1 |  |  | 德成 力誠 捷攏
12 | 法蘭組件 | 式 | 1
13 | 吊支架及丸條 | 式 | 1
14 | 運什費 | 式 | 1
15 | 風量測試校正調整 | 式 | 1
16 | PVC 1/2“導線E管2.0mm | M | 50
17 | PVC 1“導線E管3.0mm | M | 80
18 | PVC 600V級IV電線5.5mm2 | M | 25
19 | PVC 600V級HR耐熱線1.6mm | M | 300
20 | PVC 600V級FR耐燃電線8mm2 | M | 75
21 | 配管及彎頭，接線盒，吊架等五金另件 | 式 | 1
22 | 配線五金另料 | 式 | 1
23 | 管、線配置工資及高架作業費 | 式 | 1
24 | 設備按裝及測試工資 | 式 | 1
小計
五 | 發電機、室內消防栓暨消防專用蓄水池工程
1 | 不銹鋼水塔 15T | 座 | 2
2 | 不銹鋼室內消防栓箱 | 組 | 2
3 | 消防水帶 1-1/2“ 15M | 條 | 4
4 | 減壓式太平龍頭 1-1/2” | 只 | 2
5 | 直線水霧瞄子 1-1/2” | 只 | 2
6 | SGP CNS 6445 鍍鋅鋼管 4" | M | 85
7 | SGP CNS 6445 鍍鋅鋼管 3" | M | 85
8 | SGP CNS 6445 鍍鋅鋼管 1 1/2" | M | 6
9 | PVC 1/2“導線E管2.0mm | 式 | 1
10 | 600V 級HR耐熱線1.6mm | 式 | 1
11 | 運轉指示燈220V | 組 | 2
12 | 採水口(口徑100mm) 接陽式螺牙 | 組 | 1
13 | 閘閥 1-1/2”“牙口式 | 只 | 2
14 | 蝶閥 4”“法蘭式 | 只 | 3
15 | 消防配管防震軟管--法蘭式組 3" | 組 | 1
16 | 消防配管防震軟管--法蘭式組 4" | 組 | 2
17 | 管路油漆、試水加壓工程 | 式 | 1
18 | PVC 600V級FR耐燃電線 100mm2 | M | 75
19 | PVC 600V級FR耐燃電線 22mm2 | M | 30
20 | PVC 600V級FR耐燃電線 5.5mm2 | M | 60
21 | PVC 1“導線E管3.0mm | M | 20
22 | PVC 1-1/2“導線E管3.0mm | M | 10
23 | PVC 4“導線E管4.0mm | M | 25
24 | 機房進、排氣機 3HP Q300 SP25 | 台 | 2
25 | ATS二次側MP盤 | 組 | 1
26 | 油箱防溢堤 | 座 | 1
27 | 消防幹管水流標示及閘閥吊牌標示 | 式 | 1
28 | 幫浦、發電機組接地線配置 | 式 | 2
29 | 配管及彎頭，接線盒，吊架等五金另件 | 式 | 1
30 | 配線五金另件，高架作業費 | 式 | 1
31 | 設備按裝及測試工資 | 式 | 1
32 | 工程廢棄物清理 | 式 | 1
小計
六 | 增建暨室內裝修工程消防會勘竣工查驗費用
1 | 消防設備師、士監造、竣工拍照造冊 | 式 | 1
2 | 消防設備師、士簽證費用 | 式 | 1
3 | 會勘查驗作業相關工資 | 式 | 1
4 | 消防竣工圖繪製及文件 | 式 | 1
5 | 消防設備竣工副本製作及文件彙整 | 式 | 1
小計
消防工程合計
肆 | 勞工安全衛生費用 | 式 | 1
伍 | 運雜費 | 式 | 1
陸 | 工程保險 | 式 | 1
柒 | 營建空氣污染防治費 | 式 | 1
捌 | 廢棄物處理費(含申報及清運處理) | 式 | 1
玖 | 管理及利潤 | 式 | 1
肆~玖項工程費合計
| 總價(總計) | 式 | 1

## 標單單價分析表
臺鹽實業股份有限公司
投標標價清單(單價分析表)
項次： | 工程編號： |  |  |  | 日期：
分析表01 | 工作項目：施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，H=2.4m，含支柱及安裝(含防溢座、警示燈、警示牌等) |  | 單位：M
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，施工圍籬，鋼板，2.4m ≦高度，含(頂 | M | 1
部)警告燈(每2M設置一個)及鋼板噴漆美化(連
工帶料)
| 產品，施工圍籬，角材 | M | 1
| 產品，施工圍籬，防溢座，含模板混凝土(連工 | M | 1
帶料)
| 施工輔助設施，配合技術工之勞工，日間 | 工 | 0.2
| 零星工料及工具損耗 | 式 | 1
| 合計 | M | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M 單價計
材料： 雜項：
分析表02 | 工作項目：施工圍籬，大門，裝拆(W=6m)含塗裝 |  | 單位：樘
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，施工圍籬，大門，含(頂部)警告燈(每2M設置)，W=6m | 樘 | 1
| 產品，門五金，門鎖/鎖心，大門鎖 | 組 | 1
| 產品，門五金，插梢，一般插梢 | 組 | 1
| 產品，門五金，推拉板/把手，推拉型 | 組 | 1
| 施工輔助設施，配合技術工之勞工，日間 | 工 | 1
| 零星工料及工具損耗 | 式 | 1
| 合計 | 樘 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 樘 單價計
材料： 雜項：
分析表03 | 工作項目：環境保護，施工車輛及路面清洗，高壓清洗機設備 |  | 單位：台
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 環境保護，水污染防治，高壓沖洗設備 | 式 | 1
| 環境保護，其他技術工 | 工 | 2
| 環境保護，其他普通工及勞力工 | 工 | 2
| 零星工料及工具損耗 | 式 | 1
| 合計 | 座 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 台 單價計
材料： 雜項：
分析表04 | 工作項目：工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長120x寬75cm，裝拆及維護 |  | 單位：式
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌， | 面 | 1
長120x寬75cm
| 產品，工程告示牌及工地標誌，工地標誌 | 式 | 1
| 裝置及搬運 | 式 | 1
| 零星工料及工具損耗 | 式 | 1
| 合計 | 式 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計
材料： 雜項：
分析表05 | 工作項目：施工警告標示，工地安全警示設施(含夜間警示燈…等) |  | 單位：式
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，施工警告燈號 | 式 | 1
| 產品，警示帶 | 式 | 1
| 產品，交通錐，筒型 | 式 | 1
| 產品，臨時設施，照明設備 | 式 | 1
| 交通維持，安裝，電工 | 式 | 1
| 零星工料 | 式 | 1
| 合計 | 式 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計
材料： 雜項：
分析表06 | 工作項目：環境保護，工地清潔費，含垃圾清運及完工清潔費 |  | 單位：式
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 工地拆除，含運棄，垃圾清理運棄費(含流向管 | 式 | 1
制費)
| 環境保護，工地清潔費，維護清潔用具費用 | 式 | 1
| 環境保護，環境清潔維護費，維護清潔設施 | 式 | 1
| 環境保護，清潔工 | 式 | 1
| 零星工料及工具損耗 | 式 | 1
| 合計 | 式 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計
材料： 雜項：
分析表07 | 工作項目：環境保護，公共設施復原費(原有建築物、路面、鋪面、排水溝設施等復原) |  | 單位：式
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 環境保護，其他環境保護措施 | 式 | 1
| 公共設施維護復原費用，損毀處修繕費用，含 | 式 | 1
牆面與原有混凝土磚鋪面
| 零星工料及工具損耗 | 式 | 1
| 合計 | 式 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計
材料： 雜項：
分析表8 | 工作項目：施工測量，工地放樣 |  | 單位：M2
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 施工測量，高程檢測及放樣 | M2 | 1
| 施工測量，其他技術工 | 工 | 0.01
| 零星工料及工具損耗 | 式 | 1
| 合計 | M2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計
材料： 雜項：
分析表9 | 工作項目：土方工作，挖方 |  | 單位：M3
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 開挖機 | 天 | 0.005
| 機具操作技術工 | 工 | 0.01
| 施工輔助設施，其他普通工及勞力工 | 工 | 0.01
| 工具損耗 | 式 | 1
| 零星工料 | 式 | 1
| 合計 | M3 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M3 單價計
材料： 雜項：
分析表10 | 工作項目：土方工作，填方 |  | 單位：M3
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 開挖機 | 天 | 0.005
| 機具操作技術工 | 工 | 0.01
| 鐵輪壓路機 | 時 | 0.04
| 施工輔助設施，其他普通工及勞力工 | 工 | 0.01
| 工具損耗 | 式 | 1
| 零星工料 | 式 | 1
| 合計 | M3 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M3 單價計
材料： 雜項：
分析表11 | 工作項目：廢方處理，含申報、運送、合法證明、地方稅金等) |  | 單位：M3
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 廢棄物運離工地及棄置，廢棄土石清運處理費 | M3 | 1
| 挖土及廢方運棄，運棄費 | M3 | 1
| 零星工料及工具損耗 | 式 | 1
| 合計 | M3 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M3 單價計
材料： 雜項：
分析表12 | 工作項目：工地拆除，既有設施拆除及運棄(停車場鋪面) |  | 單位：M2
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 開挖機 | 天 | 0.005
| 工地拆除，貨車運棄 | 式 | 1
| 機具操作技術工 | 工 | 0.03
| 零星工料及工具損耗 | 式 | 1
| 合計 | M2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計
材料： 雜項：
分析表13 | 工作項目：工地拆除，既有設施拆除(原有管線設備拆除，含設備整理保存等) |  | 單位：式
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 工地拆除，切割及氧氣、乙炔 | M | 120
| 工地拆除，吊裝貨車搬運 | 式 | 1
| 工地拆除，其他技術工 | 工 | 2
| 零星工料及工具損耗 | 式 | 1
| 合計 | 式 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計
材料： 雜項：
分析表14 | 工作項目：工地拆除，既有設施拆除及運棄(既有圍牆) |  | 單位：M
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 開挖機 | 天 | 0.005
| 工地拆除，貨車運棄 | 式 | 1
| 機具操作技術工 | 工 | 0.03
| 零星工料及工具損耗 | 式 | 1
| 合計 | M2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計
材料： 雜項：
分析表15 | 工作項目：鋼筋，SD280，加工組立 |  | 單位：T
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋼筋，SD280 | T | 1
| 產品，金屬材料，鐵線 | KG | 20
| 鋼筋，其他技術工 | 工 | 2
| 普通工 | 工 | 0.2
| 搬運費，吊運工資及機具 | 式 | 1
| 產品，鋼筋，鋼筋損耗(含下腳料處理) | 式 | 1
| 工具損耗 | 式 | 1
| 合計 | T | 1
| 人工： 機具： |  | 每 T 單價計
材料： 雜項：
分析表16 | 工作項目：鋼筋，SD420W，加工組立 |  | 單位：T
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋼筋，SD420W | T | 1
| 產品，金屬材料，鐵線 | KG | 20
| 鋼筋，其他技術工 | 工 | 2
| 搬運費，吊運工資及機具 | 式 | 1
| 普通工 | 工 | 0.2
| 產品，鋼筋，鋼筋損耗(含下腳料處理) | 式 | 1
| 工具損耗 | 式 | 1
| 合計 | T | 1
| 人工： 機具： |  | 每 T 單價計
材料： 雜項：
分析表17 | 工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，含澆置及搗實 |  | 單位：M3
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 1
| 混凝土泵 | M3 | 1
| 混凝土技術工 | 工 | 0.05
| 混凝土振動器 | 式 | 1
| 零星工料 | 式 | 1
| 工具損耗 | 式 | 1
| 合計 | M3 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M3 單價計
材料： 雜項：
分析表18 | 工作項目：結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，含澆置及搗實 |  | 單位：M3
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1
| 混凝土泵 | M3 | 1
| 混凝土技術工 | 工 | 0.05
| 混凝土振動器 | 式 | 1
| 零星工料 | 式 | 1
| 工具損耗 | 式 | 1
| 合計 | M3 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M3 單價計
材料： 雜項：
分析表19 | 工作項目：普通模板加工及組立 |  | 單位：M2
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，普通模板 | M2 | 1
| 產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料 | 式 | 1
| 產品，混凝土模板及附屬品，組立支撐及拆除 | 式 | 1
費(含吊運)
| 產品，鐵釘 | 式 | 1
| 產品，金屬材料，鐵線 | 式 | 1
| 零星工料 | 式 | 1
| 工具損耗 | 式 | 1
| 合計 | M2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 M2 單價計
材料： 雜項：
分析表20 | 庫板隔間牆工程 |  | 單位：式
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 50mmt岩棉庫板立板(防火1hr/綠建材)(雙面烤漆) | M2 | 1170
| D1 單開門W900*H2100 | 樘 | 4
| D2 雙開門W1800*H2100 | 樘 | 6
| D3 單開手拉門W1000*H2100 | 樘 | 1
| D5 雙開手拉門W1800*H2100 | 樘 | 4
| 固定窗 W1800*H900附5mm強化 | 窗 | 6
| 活動牆 W2700*H2900 | 組 | 1
| 開孔鋁料收邊工事 | 式 | 1
| 預埋PVC管 | 式 | 1
| 矽膠氣密工事 | 式 | 1
| 庫板清運費 | 式 | 1
| 運雜費 | 式 | 1
| 零星工料及其它 | 式 | 1
| 合計 | 式
| 人工： 機具： |  | 每式 單價計
材料： 雜項：
分析表21 | 庫板天花板工程 |  | 單位：式
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 50mmt-PU庫板天花板(生技工法)(雙面烤漆) | M2 | 550
| 二次吊工程 | 式 | 1
| 開孔鋁料收邊 | 式 | 1
| 矽膠氣密工事 | 式 | 1
| 庫板清運費 | 式 | 1
| 運雜費 | 式 | 1
| 零星工料及其它 | 式 | 1
| 合計 | 式
| 人工： 機具： |  | 每 式單價計
材料： 雜項：